## L1 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Novembre 2017
Report Mensile - L1 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 1 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3906 | 100 |  | 14.2253 | 100 |  | 33.763 | 100 |  | 0.14578 | 100 |  | 1.9563 | 100 |  | 0.35627 | 100 |  | 0.15564 | 100 |  | 0.064321 | 100 |  | 8.331 | 100 |  | 14.5869 | 100 |  | 125.0465 | 100 |  | 1001.6159 | 100 |  | 125.9269 | 100 |  | 1000.935 | 100 | 48 | 24 | 556.7
02 |  | 2.3821 | 100 |  | 13.885 | 100 |  | 33.301 | 100 |  | 0.099668 | 100 |  | 2.0198 | 100 |  | 0.35624 | 100 |  | 0.15402 | 100 |  | 0.09406 | 100 |  | 8.8237 | 100 |  | 13.4746 | 100 |  | 125.275 | 100 |  | 997.5024 | 100 |  | 125.3253 | 100 |  | 1000.9546 | 100 | 48 | 24 | 519.5
03 |  | 2.3795 | 100 |  | 15.2759 | 100 |  | 33.6508 | 100 |  | 0.12246 | 100 |  | 2.0733 | 100 |  | 0.3965 | 100 |  | 0.17014 | 100 |  | 0.12155 | 100 |  | 9.0259 | 100 |  | 13.6606 | 100 |  | 123.8232 | 100 |  | 994.4872 | 100 |  | 123.8111 | 100 |  | 990.3164 | 100 | 48 | 24 | 512
04 |  | 2.3776 | 100 |  | 16.0993 | 100 |  | 33.0752 | 100 |  | 0.13269 | 100 |  | 2.0251 | 100 |  | 0.33681 | 100 |  | 0.16631 | 100 |  | 0.10162 | 100 |  | 8.5739 | 100 |  | 14.3445 | 100 |  | 125.0459 | 100 |  | 995.9628 | 100 |  | 128.3618 | 100 |  | 993.1426 | 100 | 48 | 24 | 555
05 |  | 2.3779 | 100 |  | 14.0397 | 100 |  | 33.5431 | 100 |  | 0.13594 | 100 |  | 1.9644 | 100 |  | 0.31789 | 100 |  | 0.16052 | 100 |  | 0.15061 | 100 |  | 8.3333 | 100 |  | 14.2747 | 100 |  | 124.9094 | 100 |  | 986.2919 | 100 |  | 125.8881 | 100 |  | 1002.5949 | 100 | 48 | 24 | 546.1
06 |  | 2.3801 | 100 |  | 11.488 | 100 |  | 33.5841 | 100 |  | 0.13067 | 100 |  | 2.0032 | 100 |  | 0.30851 | 100 |  | 0.16138 | 100 |  | 0.10194 | 100 |  | 8.6838 | 100 |  | 14.5098 | 100 |  | 125.0245 | 100 |  | 986.2804 | 100 |  | 124.2527 | 100 |  | 996.3771 | 100 | 48 | 24 | 552.8
07 |  | 2.3468 | 100 |  | 14.3921 | 100 |  | 32.8919 | 100 |  | 0.13498 | 100 |  | 2.0165 | 100 |  | 0.35297 | 100 |  | 0.17607 | 100 |  | 0.20277 | 100 |  | 8.6583 | 100 |  | 15.3301 | 100 |  | 124.9084 | 100 |  | 990.202 | 100 |  | 123.1089 | 100 |  | 991.9694 | 100 | 48 | 24 | 575.7
08 |  | 2.3424 | 100 |  | 12.856 | 100 |  | 30.1732 | 100 |  | 0.11299 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 0.3265 | 100 |  | 0.17036 | 100 |  | 0.15035 | 100 |  | 8.7518 | 100 |  | 15.3434 | 100 |  | 124.5978 | 100 |  | 993.1789 | 100 |  | 121.008 | 100 |  | 1003.8375 | 100 | 48 | 24 | 570.5
09 |  | 2.3736 | 100 |  | 12.6994 | 100 |  | 30.0263 | 100 |  | 0.096746 | 100 |  | 1.9874 | 100 |  | 0.31014 | 100 |  | 0.19326 | 100 |  | 0.12792 | 100 |  | 8.4119 | 100 |  | 15.893 | 100 |  | 125.5465 | 100 |  | 997.7173 | 100 |  | 126.4692 | 100 |  | 1006.5344 | 100 | 48 | 24 | 588.2
10 |  | 2.399 | 100 |  | 13.2353 | 100 |  | 28.3098 | 100 |  | 0.13948 | 100 |  | 2.0088 | 100 |  | 0.31277 | 100 |  | 0.17748 | 100 |  | 0.15329 | 100 |  | 8.6741 | 100 |  | 14.9681 | 100 |  | 125.2035 | 100 |  | 997.6248 | 100 |  | 126.3696 | 100 |  | 995.4204 | 100 | 48 | 24 | 550.4
11 |  | 2.3921 | 100 |  | 12.7907 | 100 |  | 28.1998 | 100 |  | 0.13353 | 100 |  | 2.0488 | 100 |  | 0.36154 | 100 |  | 0.20024 | 100 |  | 0.16432 | 100 |  | 8.8531 | 100 |  | 15.1188 | 100 |  | 125.0327 | 100 |  | 991.8917 | 100 |  | 124.3057 | 100 |  | 995.7099 | 100 | 48 | 24 | 571.6
12 |  | 2.3369 | 100 |  | 10.9599 | 100 |  | 28.3573 | 100 |  | 0.14374 | 100 |  | 2.089 | 100 |  | 0.35875 | 100 |  | 0.17275 | 100 |  | 0.20649 | 100 |  | 9.1504 | 100 |  | 13.7354 | 100 |  | 122.9442 | 100 |  | 983.3571 | 100 |  | 119.5824 | 100 |  | 980.6802 | 100 | 46 | 21 | 456.9
13 |  | 2.3839 | 100 |  | 13.8805 | 100 |  | 27.9996 | 100 |  | 0.14815 | 100 |  | 2.0037 | 100 |  | 0.31839 | 100 |  | 0.21904 | 100 |  | 0.2173 | 100 |  | 8.6274 | 100 |  | 14.5261 | 100 |  | 124.8273 | 100 |  | 978.7488 | 100 |  | 126.9814 | 100 |  | 989.9577 | 100 | 48 | 24 | 574.5
14 |  | 2.3967 | 100 |  | 14.0804 | 100 |  | 32.5564 | 100 |  | 0.1033 | 100 |  | 2.0558 | 100 |  | 0.2966 | 100 |  | 0.20008 | 100 |  | 0.20536 | 100 |  | 9.0376 | 100 |  | 14.3036 | 100 |  | 124.8907 | 100 |  | 993.9078 | 100 |  | 127.0501 | 100 |  | 988.7686 | 100 | 48 | 24 | 553.9
15 |  | 2.3564 | 100 |  | 12.3458 | 100 |  | 32.2445 | 100 |  | 0.17716 | 100 |  | 1.9964 | 100 |  | 0.29502 | 100 |  | 0.16418 | 100 |  | 0.25136 | 100 |  | 8.7165 | 100 |  | 14.0104 | 100 |  | 124.0312 | 100 |  | 998.6819 | 100 |  | 125.598 | 100 |  | 992.3188 | 100 | 48 | 24 | 519.9
16 |  | 2.3599 | 100 |  | 16.6273 | 100 |  | 28.6097 | 100 |  | 0.10942 | 100 |  | 2.0387 | 100 |  | 0.33796 | 100 |  | 0.18297 | 100 |  | 0.25936 | 100 |  | 8.8663 | 100 |  | 14.5285 | 100 |  | 124.5095 | 100 |  | 998.0232 | 100 |  | 127.5145 | 100 |  | 988.007 | 100 | 48 | 24 | 581.1
17 |  | 2.3868 | 100 |  | 14.6319 | 100 |  | 27.8579 | 100 |  | 0.064169 | 100 |  | 2.0336 | 100 |  | 0.35228 | 100 |  | 0.18286 | 100 |  | 0.29932 | 100 |  | 8.7946 | 100 |  | 14.9453 | 100 |  | 125.0858 | 100 |  | 996.156 | 100 |  | 129.2244 | 100 |  | 979.982 | 100 | 48 | 24 | 586.4
18 |  | 2.3995 | 100 |  | 15.8562 | 100 |  | 28.2705 | 100 |  | 0.1693 | 100 |  | 2.0765 | 100 |  | 0.3282 | 100 |  | 0.18171 | 100 |  | 0.34784 | 100 |  | 8.9969 | 100 |  | 15.3959 | 100 |  | 125.5665 | 100 |  | 995.3615 | 100 |  | 129.242 | 100 |  | 984.8276 | 100 | 48 | 24 | 426.2
19 |  | 2.3967 | 100 |  | 12.0427 | 100 |  | 30.4705 | 100 |  | 0.17633 | 100 |  | 2.093 | 100 |  | 0.37177 | 100 |  | 0.16677 | 100 |  | 0.065825 | 100 |  | 9.2414 | 100 |  | 14.4626 | 100 |  | 124.4289 | 100 |  | 991.3866 | 100 |  | 125.1372 | 100 |  | 994.0504 | 100 | 48 | 24 | 468.5
20 |  | 2.4219 | 100 |  | 10.4725 | 100 |  | 32.7645 | 100 |  | 0.11311 | 100 |  | 2.0159 | 100 |  | 0.37446 | 100 |  | 0.16257 | 100 |  | 0.25105 | 100 |  | 8.8067 | 100 |  | 14.2527 | 100 |  | 123.757 | 100 |  | 996.6436 | 100 |  | 126.719 | 100 |  | 1004.6266 | 100 | 48 | 24 | 549.8
21 |  | 2.4283 | 100 |  | 12.465 | 100 |  | 32.6791 | 100 |  | 0.11555 | 100 |  | 2.0697 | 100 |  | 0.35571 | 100 |  | 0.18711 | 100 |  | 0.36993 | 100 |  | 9.0285 | 100 |  | 14.8572 | 100 |  | 124.7304 | 100 |  | 996.1547 | 100 |  | 127.5201 | 100 |  | 999.8423 | 100 | 48 | 24 | 582.8
22 |  | 2.4448 | 100 |  | 14.4273 | 100 |  | 31.351 | 100 |  | 0.18855 | 100 |  | 2.0342 | 100 |  | 0.50857 | 100 |  | 0.21835 | 100 |  | 0.30821 | 100 |  | 8.8093 | 100 |  | 15.0795 | 100 |  | 124.9266 | 100 |  | 997.3949 | 100 |  | 127.9458 | 100 |  | 991.4924 | 100 | 48 | 24 | 576.6
23 |  | 2.431 | 100 |  | 12.5215 | 100 |  | 32.2581 | 100 |  | 0.17503 | 100 |  | 2.0215 | 100 |  | 0.46821 | 100 |  | 0.18342 | 100 |  | 0.33443 | 100 |  | 8.7104 | 100 |  | 15.0839 | 100 |  | 125.0057 | 100 |  | 997.8249 | 100 |  | 129.7367 | 100 |  | 1006.0853 | 100 | 48 | 24 | 591.3
24 |  | 2.4441 | 100 |  | 11.5561 | 100 |  | 32.4758 | 100 |  | 0.090222 | 100 |  | 2.0379 | 100 |  | 0.45997 | 100 |  | 0.18378 | 100 |  | 0.15858 | 100 |  | 8.9104 | 100 |  | 14.6576 | 100 |  | 124.7518 | 100 |  | 998.8527 | 100 |  | 129.3482 | 100 |  | 1005.8088 | 100 | 48 | 24 | 562.3
25 |  | 2.463 | 100 |  | 14.7064 | 100 |  | 32.3781 | 100 |  | 0.071194 | 100 |  | 1.9799 | 100 |  | 0.41693 | 100 |  | 0.16959 | 100 |  | 0.34917 | 100 |  | 8.461 | 100 |  | 15.2439 | 100 |  | 124.9435 | 100 |  | 991.2549 | 100 |  | 127.5258 | 100 |  | 1002.6686 | 100 | 48 | 24 | 594.1
26 |  | 2.4629 | 100 |  | 14.7307 | 100 |  | 32.3525 | 100 |  | 0.1109 | 100 |  | 1.992 | 100 |  | 0.30282 | 100 |  | 0.15373 | 100 |  | 0.34219 | 100 |  | 8.6404 | 100 |  | 14.593 | 100 |  | 124.7925 | 100 |  | 993.4941 | 100 |  | 129.5656 | 100 |  | 998.2268 | 100 | 48 | 24 | 573.6
27 |  | 2.4803 | 100 |  | 19.7878 | 100 |  | 29.9335 | 100 |  | 0.094026 | 100 |  | 2.0157 | 100 |  | 0.32862 | 100 |  | 0.16718 | 100 |  | 0.40855 | 100 |  | 8.8154 | 100 |  | 14.3155 | 100 |  | 125.2231 | 100 |  | 1001.1956 | 100 |  | 131.7395 | 100 |  | 1001.8292 | 100 | 48 | 24 | 595.1
28 |  | 2.2978 | 100 |  | 11.2358 | 100 |  | 31.2818 | 100 |  | 0.109 | 100 |  | 2.4528 | 100 |  | 0.52593 | 100 |  | 0.16394 | 100 |  | 0.54843 | 100 |  | 10.98 | 100 |  | 12.1418 | 100 |  | 118.4002 | 100 |  | 993.4276 | 100 |  | 113.6798 | 100 |  | 985.8323 | 100 | 48 | 24 | 411.5
29 |  | 2.4698 | 100 |  | 13.0151 | 100 |  | 30.7763 | 100 |  | 0.16482 | 100 |  | 2.1615 | 100 |  | 0.42941 | 100 |  | 0.19216 | 100 |  | 0.4733 | 100 |  | 9.531 | 100 |  | 13.2953 | 100 |  | 122.3988 | 100 |  | 983.7506 | 100 |  | 121.6656 | 100 |  | 1001.5618 | 100 | 44 | 20 | 440.8
30 |  | 2.4473 | 100 |  | 13.7172 | 100 |  | 32.3341 | 100 |  | 0.19735 | 100 |  | 2.0377 | 100 |  | 0.35119 | 100 |  | 0.16695 | 100 |  | 0.21677 | 100 |  | 9.0198 | 100 |  | 13.6361 | 100 |  | 122.9961 | 100 |  | 979.8907 | 100 |  | 125.0416 | 100 |  | 1004.1715 | 100 | 48 | 24 | 500.9
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3982 | 100 |  | 13.6738 | 100 |  | 31.2543 | 100 |  | 0.13009 | 100 |  | 2.0442 | 100 |  | 0.36372 | 100 |  | 0.17678 | 100 |  | 0.23425 | 100 |  | 8.8733 | 100 |  | 14.49 | 100 |  | 124.4285 | 100 |  | 993.3158 | 100 |  | 125.8753 | 100 |  | 995.9566 | 100 | 1434 | 713 | 16244.7
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/12/2017 01:13:20
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L2 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Novembre 2017
Report Mensile - L2 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossido Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 2 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3296 | 100 |  | 10.8723 | 100 |  | 29.7772 | 100 |  | 0.5892 | 100 |  | 0.27918 | 100 |  | 2.2441 | 100 |  | 0.11418 | 100 |  | 0.62528 | 100 |  | 9.6415 | 100 |  | 11.6304 | 100 |  | 113.2836 | 100 |  | 1000.7969 | 100 |  | 128.5455 | 100 |  | 967.998 | 100 | 48 | 24 | 473.9
02 |  | 1.912 | 100 |  | 14.2441 | 100 |  | 31.4293 | 100 |  | 0.44662 | 100 |  | 0.44785 | 100 |  | 2.1204 | 100 |  | 0.11999 | 100 |  | 1.3415 | 100 |  | 10.0417 | 100 |  | 10.8828 | 100 |  | 114.0541 | 100 |  | 996.8 | 100 |  | 126.2216 | 100 |  | 973.452 | 100 | 40 | 18.5 | 336.9
03 |  | 2.2744 | 100 |  | 12.0492 | 100 |  | 31.4818 | 100 |  | 0.46926 | 100 |  | 0.71472 | 100 |  | 1.504 | 100 |  | 0.11408 | 100 |  | 0.5709 | 100 |  | 9.1087 | 100 |  | 11.6526 | 100 |  | 115.8193 | 100 |  | 993.6088 | 100 |  | 131.5863 | 100 |  | 998.5122 | 100 | 48 | 24 | 491.1
04 |  | 2.2555 | 100 |  | 6.089 | 100 |  | 32.2607 | 100 |  | 0.5699 | 100 |  | 0.5956 | 100 |  | 0.52995 | 100 |  | 0.10796 | 100 |  | 0.21861 | 100 |  | 9.469 | 100 |  | 11.6257 | 100 |  | 113.0303 | 100 |  | 995.193 | 100 |  | 130.0424 | 100 |  | 1003.1899 | 100 | 48 | 24 | 478.4
05 |  | 2.2265 | 100 |  | 7.6271 | 100 |  | 32.147 | 100 |  | 0.60917 | 100 |  | 0.64055 | 100 |  | 0.363 | 100 |  | 0.10776 | 100 |  | 0.28029 | 100 |  | 9.4189 | 100 |  | 11.8586 | 100 |  | 112.6637 | 100 |  | 985.5816 | 100 |  | 128.903 | 100 |  | 1020.2783 | 100 | 48 | 24 | 491.1
06 |  | 2.227 | 100 |  | 9.1734 | 100 |  | 28.9895 | 100 |  | 0.48487 | 100 |  | 0.22994 | 100 |  | 0.37079 | 100 |  | 0.11207 | 100 |  | 0.36406 | 100 |  | 9.439 | 100 |  | 12.1166 | 100 |  | 112.8703 | 100 |  | 985.3134 | 100 |  | 128.6585 | 100 |  | 1015.7217 | 100 | 48 | 24 | 487.5
07 |  | 2.3009 | 100 |  | 12.1213 | 100 |  | 30.4967 | 100 |  | 0.58033 | 100 |  | 0.36749 | 100 |  | 0.9234 | 100 |  | 0.11198 | 100 |  | 0.60469 | 100 |  | 9.0987 | 100 |  | 12.9905 | 100 |  | 117.8294 | 100 |  | 989.0882 | 100 |  | 131.6847 | 100 |  | 1026.1565 | 100 | 48 | 24 | 548.2
08 |  | 2.2884 | 100 |  | 11.2839 | 100 |  | 24.0548 | 100 |  | 0.81283 | 100 |  | 0.13582 | 100 |  | 0.99143 | 100 |  | 0.11134 | 100 |  | 0.60737 | 100 |  | 9.4119 | 100 |  | 13.0343 | 100 |  | 116.9711 | 100 |  | 992.1155 | 100 |  | 128.2099 | 100 |  | 1028.6697 | 100 | 48 | 24 | 512.1
09 |  | 2.3012 | 100 |  | 11.7432 | 100 |  | 26.8778 | 100 |  | 0.66525 | 100 |  | 0.25921 | 100 |  | 0.79123 | 100 |  | 0.11632 | 100 |  | 0.41767 | 100 |  | 9.1488 | 100 |  | 13.4856 | 100 |  | 116.4054 | 100 |  | 996.7159 | 100 |  | 130.1533 | 100 |  | 1038.9288 | 100 | 48 | 24 | 551.1
10 |  | 2.2737 | 100 |  | 10.1371 | 100 |  | 27.3539 | 100 |  | 0.52332 | 100 |  | 0.3175 | 100 |  | 0.72912 | 100 |  | 0.10777 | 100 |  | 0.30864 | 100 |  | 8.9623 | 100 |  | 12.8564 | 100 |  | 117.4621 | 100 |  | 996.5581 | 100 |  | 132.6061 | 100 |  | 1061.6861 | 100 | 48 | 24 | 534.4
11 |  | 2.2763 | 100 |  | 10.3564 | 100 |  | 32.1528 | 100 |  | 0.52677 | 100 |  | 0.2206 | 100 |  | 1.4243 | 100 |  | 0.11823 | 100 |  | 0.44921 | 100 |  | 8.9077 | 100 |  | 13.1621 | 100 |  | 123.2149 | 100 |  | 990.6107 | 100 |  | 135.9444 | 100 |  | 1093.624 | 100 | 48 | 24 | 550.4
12 |  | 2.2878 | 100 |  | 13.3111 | 100 |  | 31.5128 | 100 |  | 0.54958 | 100 |  | 0.14281 | 100 |  | 1.5584 | 100 |  | 0.10866 | 100 |  | 0.66261 | 100 |  | 8.7599 | 100 |  | 12.6396 | 100 |  | 122.133 | 100 |  | 981.9449 | 100 |  | 133.3683 | 100 |  | 1107.2095 | 100 | 48 | 24 | 527.5
13 |  | 2.2361 | 100 |  | 12.1657 | 100 |  | 28.6616 | 100 |  | 0.54425 | 100 |  | 0.65653 | 100 |  | 1.4079 | 100 |  | 0.1267 | 100 |  | 0.63635 | 100 |  | 9.045 | 100 |  | 12.3865 | 100 |  | 124.2922 | 100 |  | 977.5795 | 100 |  | 139.3964 | 100 |  | 1086.7362 | 100 | 48 | 24 | 552.6
14 |  | 2.2831 | 100 |  | 12.2377 | 100 |  | 27.9013 | 100 |  | 0.56375 | 100 |  | 0.50407 | 100 |  | 0.91938 | 100 |  | 0.11311 | 100 |  | 0.39787 | 100 |  | 8.6691 | 100 |  | 12.8522 | 100 |  | 122.302 | 100 |  | 992.6517 | 100 |  | 136.7722 | 100 |  | 1101.9791 | 100 | 48 | 24 | 566
15 |  | 2.2315 | 100 |  | 10.3905 | 100 |  | 27.2801 | 100 |  | 0.47768 | 100 |  | 0.27035 | 100 |  | 0.35538 | 100 |  | 0.10563 | 100 |  | 0.43121 | 100 |  | 8.6281 | 100 |  | 12.4898 | 100 |  | 118.1837 | 100 |  | 997.4933 | 100 |  | 136.6888 | 100 |  | 1089.5098 | 100 | 48 | 24 | 528.5
16 |  | 2.1505 | 100 |  | 10.4813 | 100 |  | 26.2622 | 100 |  | 0.65744 | 100 |  | 0.50906 | 100 |  | 0.38859 | 100 |  | 0.11191 | 100 |  | 0.43658 | 100 |  | 8.8239 | 100 |  | 13.0434 | 100 |  | 120.8794 | 100 |  | 996.8345 | 100 |  | 139.579 | 100 |  | 1062.5724 | 100 | 48 | 24 | 589.5
17 |  | 2.1975 | 100 |  | 10.3398 | 100 |  | 24.8141 | 100 |  | 0.5013 | 100 |  | 0.11913 | 100 |  | 0.48304 | 100 |  | 0.11042 | 100 |  | 0.559 | 100 |  | 9.1303 | 100 |  | 12.7118 | 100 |  | 116.8374 | 100 |  | 995.0555 | 100 |  | 132.1237 | 100 |  | 1048.7958 | 100 | 48 | 24 | 533.5
18 |  | 2.2716 | 100 |  | 10.3232 | 100 |  | 22.009 | 100 |  | 0.60037 | 100 |  | 0.14554 | 100 |  | 0.8174 | 100 |  | 0.11233 | 100 |  | 0.60788 | 100 |  | 9.3528 | 100 |  | 12.8199 | 100 |  | 118.778 | 100 |  | 994.2023 | 100 |  | 134.6442 | 100 |  | 1061.3062 | 100 | 48 | 24 | 558.1
19 |  | 2.2727 | 100 |  | 12.2473 | 100 |  | 28.4246 | 100 |  | 0.5164 | 100 |  | 0.051131 | 100 |  | 1.4023 | 100 |  | 0.10982 | 100 |  | 0.70854 | 100 |  | 9.0385 | 100 |  | 12.8669 | 100 |  | 123.8401 | 100 |  | 990.0478 | 100 |  | 135.6222 | 100 |  | 1072.31 | 100 | 48 | 24 | 549
20 |  | 2.267 | 100 |  | 7.1264 | 100 |  | 32.7532 | 100 |  | 0.56441 | 100 |  | 0.11884 | 100 |  | 0.45324 | 100 |  | 0.10324 | 100 |  | 0.37206 | 100 |  | 8.6779 | 100 |  | 12.6668 | 100 |  | 118.6895 | 100 |  | 995.3964 | 100 |  | 135.5525 | 100 |  | 1098.3505 | 100 | 48 | 24 | 555.4
21 |  | 2.2094 | 100 |  | 7.5533 | 100 |  | 30.6136 | 100 |  | 0.57279 | 100 |  | 0.044819 | 100 |  | 0.36448 | 100 |  | 0.10659 | 100 |  | 0.47328 | 100 |  | 8.96 | 100 |  | 13.2121 | 100 |  | 119.5715 | 100 |  | 994.9506 | 100 |  | 134.0376 | 100 |  | 1082.2539 | 100 | 48 | 24 | 562
22 |  | 2.2985 | 100 |  | 8.0331 | 100 |  | 28.9247 | 100 |  | 0.72457 | 100 |  | 0.22266 | 100 |  | 0.64967 | 100 |  | 0.10752 | 100 |  | 0.80723 | 100 |  | 8.9976 | 100 |  | 13.2159 | 100 |  | 119.4439 | 100 |  | 996.2128 | 100 |  | 135.1635 | 100 |  | 1057.2486 | 100 | 48 | 24 | 569.4
23 |  | 2.3024 | 100 |  | 12.5344 | 100 |  | 29.4599 | 100 |  | 0.88659 | 100 |  | 0.37191 | 100 |  | 0.72305 | 100 |  | 0.11115 | 100 |  | 1.4532 | 100 |  | 9.1093 | 100 |  | 13.1458 | 100 |  | 121.3664 | 100 |  | 996.6839 | 100 |  | 139.8019 | 100 |  | 1052.1582 | 100 | 48 | 24 | 583.8
24 |  | 2.2752 | 100 |  | 8.4128 | 100 |  | 30.3981 | 100 |  | 0.77393 | 100 |  | 0.21064 | 100 |  | 0.58744 | 100 |  | 0.10974 | 100 |  | 0.74285 | 100 |  | 9.0379 | 100 |  | 12.9188 | 100 |  | 122.1503 | 100 |  | 997.6672 | 100 |  | 140.9074 | 100 |  | 1057.9122 | 100 | 48 | 24 | 571.1
25 |  | 2.2811 | 100 |  | 8.586 | 100 |  | 31.916 | 100 |  | 0.5376 | 100 |  | 0.020853 | 100 |  | 0.44358 | 100 |  | 0.109 | 100 |  | 0.39423 | 100 |  | 8.8361 | 100 |  | 13.2004 | 100 |  | 121.2074 | 100 |  | 990.0457 | 100 |  | 138.7738 | 100 |  | 1061.7452 | 100 | 48 | 24 | 573.1
26 |  | 2.314 | 100 |  | 10.5975 | 100 |  | 32.4162 | 100 |  | 0.53097 | 100 |  | 0.024551 | 100 |  | 0.14417 | 100 |  | 0.1076 | 100 |  | 0.43489 | 100 |  | 8.7974 | 100 |  | 12.7431 | 100 |  | 119.9599 | 100 |  | 992.7206 | 100 |  | 139.5389 | 100 |  | 1054.6846 | 100 | 48 | 24 | 591.3
27 |  | 2.2814 | 100 |  | 8.9 | 100 |  | 32.4639 | 100 |  | 0.48447 | 100 |  | 0.027226 | 100 |  | 0.25833 | 100 |  | 0.10765 | 100 |  | 0.58119 | 100 |  | 8.9123 | 100 |  | 12.358 | 100 |  | 119.8524 | 100 |  | 1000.0028 | 100 |  | 139.3871 | 100 |  | 1069.9623 | 100 | 48 | 24 | 558.5
28 |  | 2.2613 | 100 |  | 10.2024 | 100 |  | 29.9683 | 100 |  | 0.51549 | 100 |  | 0.078266 | 100 |  | 0.50707 | 100 |  | 0.10837 | 100 |  | 0.51236 | 100 |  | 8.8925 | 100 |  | 12.2985 | 100 |  | 122.6781 | 100 |  | 991.9369 | 100 |  | 138.8784 | 100 |  | 1064.8771 | 100 | 48 | 24 | 538.8
29 |  | 2.6362 | 100 |  | 8.0776 | 100 |  | 43.4351 | 100 |  | 0.48875 | 100 |  | 0.31836 | 100 |  | 0.31091 | 100 |  | 0.10764 | 100 |  | 0.34669 | 100 |  | 8.6841 | 100 |  | 12.5766 | 100 |  | 122.785 | 100 |  | 982.3467 | 100 |  | 137.3996 | 100 |  | 1084.3615 | 100 | 48 | 24 | 567.8
30 |  | 3.0957 | 100 |  | 11.5266 | 100 |  | 43.9094 | 100 |  | 0.49502 | 100 |  | 0.67147 | 100 |  | 0.22476 | 100 |  | 0.10485 | 100 |  | 0.42364 | 100 |  | 8.5711 | 100 |  | 12.3815 | 100 |  | 120.1564 | 100 |  | 978.575 | 100 |  | 132.9328 | 100 |  | 1068.0075 | 100 | 48 | 24 | 536.4
Limite Giorno: |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10
Media Mese: |  | 2.2961 | 100 |  | 10.2694 | 100 |  | 30.3321 | 100 |  | 0.57615 | 100 |  | 0.28968 | 100 |  | 0.79232 | 100 |  | 0.11074 | 100 |  | 0.55462 | 100 |  | 9.0469 | 100 |  | 12.6037 | 100 |  | 118.9844 | 100 |  | 992.1317 | 100 |  | 134.4834 | 100 |  | 1054.1214 | 100 | 1432 | 714.5 | 16067.4
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/12/2017 01:15:01
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## L3 EMISS.
a2a Grandi Impianti Ambiente Area Milano - Termovalorizzatore Silla 2 - Mese: Novembre 2017
Report Mensile - L3 EMISS.
|  | Acido Cloridrico |  |  | Ossido Carbonio |  |  | Ossidi Azoto |  |  | Ammoniaca |  |  | Ossidi Zolfo |  |  | Carb. Org. Tot. |  |  | Polveri |  |  | Protossido Azoto |  |  | Ossigeno |  |  | Umidità Fumi |  |  | Temper. Fumi |  |  | Pressione Fumi |  |  | Portata Fumi |  |  | T° Post Comb. |  | 30Min NF | Funz. Forno 3 | RSU inc.
Giorno | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | %V | ID % | Note | %V | ID % | Note | °C | ID % | Note | hPA | ID % | Note | KNm3/h | ID % | Note | °C | ID % | N.° | h | t
01 |  | 2.3271 | 100 |  | 11.913 | 100 |  | 30.135 | 100 |  | 0.28772 | 100 |  | 1.5882 | 100 |  | 0.20084 | 100 |  | 0.12506 | 100 |  | 0.52902 | 100 |  | 8.2527 | 100 |  | 15.3388 | 100 |  | 124.9997 | 100 |  | 1002.0786 | 100 |  | 117.9088 | 100 |  | 1116.7067 | 100 | 48 | 24 | 534.5
02 |  | 2.3189 | 100 |  | 12.6265 | 100 |  | 28.4573 | 100 |  | 0.31901 | 100 |  | 1.7854 | 100 |  | 0.18315 | 100 |  | 0.13104 | 100 |  | 0.50486 | 100 |  | 8.3703 | 100 |  | 15.0369 | 100 |  | 125.0961 | 100 |  | 998.1005 | 100 |  | 118.3163 | 100 |  | 1105.2392 | 100 | 48 | 24 | 537.6
03 |  | 2.3224 | 100 |  | 11.1288 | 100 |  | 30.1758 | 100 |  | 0.28976 | 100 |  | 1.8976 | 100 |  | 0.20089 | 100 |  | 0.13643 | 100 |  | 0.51758 | 100 |  | 8.3777 | 100 |  | 14.6434 | 100 |  | 125.0572 | 100 |  | 994.8101 | 100 |  | 118.3135 | 100 |  | 1110.9137 | 100 | 48 | 24 | 514.9
04 |  | 2.2988 | 100 |  | 13.0814 | 100 |  | 33.5931 | 100 |  | 0.2861 | 100 |  | 1.9574 | 100 |  | 0.20395 | 100 |  | 0.1362 | 100 |  | 0.53921 | 100 |  | 8.4457 | 100 |  | 15.2322 | 100 |  | 125.0008 | 100 |  | 996.2233 | 100 |  | 118.0593 | 100 |  | 1096.7114 | 100 | 48 | 24 | 546.6
05 |  | 2.3009 | 100 |  | 13.8564 | 100 |  | 31.7561 | 100 |  | 0.2285 | 100 |  | 2.1918 | 100 |  | 0.39091 | 100 |  | 0.139 | 100 |  | 0.58188 | 100 |  | 8.3281 | 100 |  | 15.2734 | 100 |  | 124.9873 | 100 |  | 987.1726 | 100 |  | 117.3582 | 100 |  | 1104.1641 | 100 | 48 | 24 | 531.4
06 |  | 2.3196 | 100 |  | 11.7221 | 100 |  | 31.6456 | 100 |  | 0.28315 | 100 |  | 1.7727 | 100 |  | 0.18391 | 100 |  | 0.13671 | 100 |  | 0.50179 | 100 |  | 8.5821 | 100 |  | 15.6105 | 100 |  | 125.1234 | 100 |  | 987.4419 | 100 |  | 116.4558 | 100 |  | 1084.1778 | 100 | 48 | 24 | 555.2
07 |  | 2.3708 | 100 |  | 13.7549 | 100 |  | 30.2537 | 100 |  | 0.35446 | 100 |  | 1.6677 | 100 |  | 0.35387 | 100 |  | 0.15094 | 100 |  | 0.46521 | 100 |  | 8.5231 | 100 |  | 16.0913 | 100 |  | 125.029 | 100 |  | 991.3733 | 100 |  | 116.9853 | 100 |  | 1082.1389 | 100 | 48 | 24 | 564.9
08 |  | 2.3706 | 100 |  | 14.2911 | 100 |  | 30.4453 | 100 |  | 0.27005 | 100 |  | 1.6675 | 100 |  | 0.24728 | 100 |  | 0.14701 | 100 |  | 0.72365 | 100 |  | 8.5223 | 100 |  | 16.1298 | 100 |  | 125.0657 | 100 |  | 994.1514 | 100 |  | 117.7915 | 100 |  | 1094.9591 | 100 | 48 | 24 | 581.4
09 |  | 2.3518 | 100 |  | 13.2795 | 100 |  | 32.587 | 100 |  | 0.45407 | 100 |  | 1.6441 | 100 |  | 0.22007 | 100 |  | 0.15937 | 100 |  | 0.64325 | 100 |  | 8.4839 | 100 |  | 16.4375 | 100 |  | 125.0197 | 100 |  | 998.5843 | 100 |  | 117.7117 | 100 |  | 1091.5757 | 100 | 48 | 24 | 577.2
10 |  | 2.3696 | 100 |  | 12.5982 | 100 |  | 31.6295 | 100 |  | 0.46386 | 100 |  | 1.6112 | 100 |  | 0.21982 | 100 |  | 0.14149 | 100 |  | 0.74044 | 100 |  | 8.4648 | 100 |  | 15.8795 | 100 |  | 125.0268 | 100 |  | 998.6293 | 100 |  | 119.1639 | 100 |  | 1111.6157 | 100 | 48 | 24 | 565.2
11 |  | 2.3497 | 100 |  | 12.6535 | 100 |  | 29.3498 | 100 |  | 0.5031 | 100 |  | 1.6345 | 100 |  | 0.24114 | 100 |  | 0.14453 | 100 |  | 0.49003 | 100 |  | 8.4357 | 100 |  | 16.1502 | 100 |  | 125.0047 | 100 |  | 993.1236 | 100 |  | 119.36 | 100 |  | 1101.8199 | 100 | 48 | 24 | 583.8
12 |  | 2.3394 | 100 |  | 12.688 | 100 |  | 27.6923 | 100 |  | 0.5242 | 100 |  | 1.6061 | 100 |  | 0.28303 | 100 |  | 0.14695 | 100 |  | 0.51731 | 100 |  | 8.4165 | 100 |  | 15.3142 | 100 |  | 125.0232 | 100 |  | 984.6567 | 100 |  | 118.3842 | 100 |  | 1089.9617 | 100 | 48 | 24 | 533.7
13 |  | 2.354 | 100 |  | 12.9479 | 100 |  | 27.8061 | 100 |  | 0.59339 | 100 |  | 1.5868 | 100 |  | 0.21519 | 100 |  | 0.19062 | 100 |  | 0.59676 | 100 |  | 8.4958 | 100 |  | 15.1475 | 100 |  | 124.9954 | 100 |  | 980.197 | 100 |  | 119.0521 | 100 |  | 1093.1221 | 100 | 48 | 24 | 554.2
14 |  | 2.375 | 100 |  | 12.2426 | 100 |  | 27.6488 | 100 |  | 0.74132 | 100 |  | 1.5065 | 100 |  | 0.21922 | 100 |  | 0.173 | 100 |  | 0.63582 | 100 |  | 8.4657 | 100 |  | 15.4349 | 100 |  | 125.2561 | 100 |  | 995.1684 | 100 |  | 121.3159 | 100 |  | 1099.1732 | 100 | 48 | 24 | 568.7
15 |  | 2.3727 | 100 |  | 11.4857 | 100 |  | 32.9068 | 100 |  | 0.52457 | 100 |  | 1.5011 | 100 |  | 0.23861 | 100 |  | 0.14879 | 100 |  | 0.64324 | 100 |  | 8.4845 | 100 |  | 14.9401 | 100 |  | 124.9873 | 100 |  | 999.9358 | 100 |  | 119.3393 | 100 |  | 1090.6338 | 100 | 48 | 24 | 528.8
16 |  | 2.3447 | 100 |  | 13.135 | 100 |  | 31.508 | 100 |  | 0.3325 | 100 |  | 1.6334 | 100 |  | 0.23197 | 100 |  | 0.15179 | 100 |  | 0.65668 | 100 |  | 8.6015 | 100 |  | 15.3165 | 100 |  | 125.0229 | 100 |  | 999.1907 | 100 |  | 120.0486 | 100 |  | 1083.927 | 100 | 48 | 24 | 567.8
17 |  | 2.3623 | 100 |  | 14.1039 | 100 |  | 29.9568 | 100 |  | 0.44538 | 100 |  | 1.588 | 100 |  | 0.27388 | 100 |  | 0.1545 | 100 |  | 0.69425 | 100 |  | 8.662 | 100 |  | 15.4043 | 100 |  | 124.9898 | 100 |  | 997.356 | 100 |  | 120.9929 | 100 |  | 1069.1027 | 100 | 48 | 24 | 565.7
18 |  | 2.3865 | 100 |  | 13.2099 | 100 |  | 30.7116 | 100 |  | 0.33986 | 100 |  | 1.5576 | 100 |  | 0.23255 | 100 |  | 0.15416 | 100 |  | 0.66248 | 100 |  | 8.6067 | 100 |  | 15.6459 | 100 |  | 125.0036 | 100 |  | 996.5556 | 100 |  | 121.3362 | 100 |  | 1076.0904 | 100 | 48 | 24 | 585.4
19 |  | 2.3423 | 100 |  | 9.8582 | 100 |  | 30.5721 | 100 |  | 0.27259 | 100 |  | 1.5688 | 100 |  | 0.26225 | 100 |  | 0.14409 | 100 |  | 0.43331 | 100 |  | 8.8758 | 100 |  | 15.2048 | 100 |  | 124.9918 | 100 |  | 992.6208 | 100 |  | 115.9829 | 100 |  | 1068.9482 | 100 | 48 | 24 | 540
20 |  | 2.3743 | 100 |  | 10.1547 | 100 |  | 29.7108 | 100 |  | 0.2452 | 100 |  | 1.4727 | 100 |  | 0.24865 | 100 |  | 0.14592 | 100 |  | 0.59686 | 100 |  | 8.3214 | 100 |  | 14.9265 | 100 |  | 125.0033 | 100 |  | 997.8624 | 100 |  | 119.9662 | 100 |  | 1095.5543 | 100 | 48 | 24 | 550
21 |  | 2.3595 | 100 |  | 12.4752 | 100 |  | 27.5121 | 100 |  | 0.31658 | 100 |  | 1.5306 | 100 |  | 0.23768 | 100 |  | 0.15534 | 100 |  | 0.65191 | 100 |  | 8.6114 | 100 |  | 15.6719 | 100 |  | 124.9913 | 100 |  | 997.1392 | 100 |  | 119.0915 | 100 |  | 1089.8327 | 100 | 48 | 24 | 585.3
22 |  | 2.3809 | 100 |  | 12.2731 | 100 |  | 27.055 | 100 |  | 0.50269 | 100 |  | 1.5406 | 100 |  | 0.25373 | 100 |  | 0.14426 | 100 |  | 0.79621 | 100 |  | 8.413 | 100 |  | 15.6707 | 100 |  | 125.0018 | 100 |  | 998.3871 | 100 |  | 118.078 | 100 |  | 1100.076 | 100 | 48 | 24 | 568
23 |  | 2.3545 | 100 |  | 12.1346 | 100 |  | 30.072 | 100 |  | 0.36468 | 100 |  | 1.4909 | 100 |  | 0.27922 | 100 |  | 0.1561 | 100 |  | 0.69024 | 100 |  | 8.3916 | 100 |  | 15.6321 | 100 |  | 124.9947 | 100 |  | 998.8113 | 100 |  | 119.0317 | 100 |  | 1097.674 | 100 | 48 | 24 | 564.9
24 |  | 2.379 | 100 |  | 10.4102 | 100 |  | 28.9741 | 100 |  | 0.39537 | 100 |  | 1.5222 | 100 |  | 0.28663 | 100 |  | 0.14977 | 100 |  | 0.68337 | 100 |  | 8.6976 | 100 |  | 15.0103 | 100 |  | 125.0039 | 100 |  | 1000.037 | 100 |  | 119.1424 | 100 |  | 1076.269 | 100 | 48 | 24 | 530.2
25 |  | 2.3694 | 100 |  | 11.9784 | 100 |  | 29.0191 | 100 |  | 0.37318 | 100 |  | 1.5235 | 100 |  | 0.23466 | 100 |  | 0.14498 | 100 |  | 0.70972 | 100 |  | 8.3879 | 100 |  | 15.7868 | 100 |  | 124.9952 | 100 |  | 992.4442 | 100 |  | 118.0026 | 100 |  | 1086.3582 | 100 | 48 | 24 | 576.9
26 |  | 2.3232 | 100 |  | 10.0054 | 100 |  | 30.329 | 100 |  | 0.28994 | 100 |  | 1.5559 | 100 |  | 0.1617 | 100 |  | 0.1473 | 100 |  | 0.64324 | 100 |  | 8.5086 | 100 |  | 15.3523 | 100 |  | 124.9988 | 100 |  | 995.072 | 100 |  | 119.0566 | 100 |  | 1096.059 | 100 | 48 | 24 | 560.5
27 |  | 2.3812 | 100 |  | 10.9288 | 100 |  | 27.8527 | 100 |  | 0.43836 | 100 |  | 1.5525 | 100 |  | 0.62017 | 100 |  | 0.14846 | 100 |  | 0.76475 | 100 |  | 8.8386 | 100 |  | 14.6336 | 100 |  | 124.5553 | 100 |  | 1002.744 | 100 |  | 118.7093 | 100 |  | 1084.1221 | 100 | 48 | 24 | 542.8
28 |  | 2.3626 | 100 |  | 10.9239 | 100 |  | 28.9967 | 100 |  | 0.48925 | 100 |  | 1.5864 | 100 |  | 0.24596 | 100 |  | 0.17237 | 100 |  | 0.62367 | 100 |  | 8.6679 | 100 |  | 14.6335 | 100 |  | 125.7192 | 100 |  | 995.1474 | 100 |  | 122.8028 | 100 |  | 1086.7938 | 100 | 48 | 24 | 551
29 |  | 2.3656 | 100 |  | 13.4498 | 100 |  | 27.7474 | 100 |  | 0.37813 | 100 |  | 1.5547 | 100 |  | 0.18552 | 100 |  | 0.1704 | 100 |  | 0.75822 | 100 |  | 8.4965 | 100 |  | 14.9624 | 100 |  | 125.2134 | 100 |  | 985.7306 | 100 |  | 121.0515 | 100 |  | 1083.4005 | 100 | 48 | 24 | 556.6
30 |  | 2.3569 | 100 |  | 13.0862 | 100 |  | 26.9502 | 100 |  | 0.37606 | 100 |  | 1.6111 | 100 |  | 0.16877 | 100 |  | 0.16793 | 100 |  | 0.75786 | 100 |  | 8.4393 | 100 |  | 14.6676 | 100 |  | 124.9938 | 100 |  | 981.7971 | 100 |  | 120.0734 | 100 |  | 1106.446 | 100 | 48 | 24 | 549.7
Limite Giorno: |  | 8 |  |  | 50 |  |  | 80 |  |  | 8 |  |  | 40 |  |  | 8 |  |  | 8
Media Mese: |  | 2.3528 | 100 |  | 12.2799 | 100 |  | 29.7683 | 100 |  | 0.38943 | 100 |  | 1.6303 | 100 |  | 0.25084 | 100 |  | 0.15048 | 100 |  | 0.62509 | 100 |  | 8.5056 | 100 |  | 15.3726 | 100 |  | 125.0384 | 100 |  | 994.4181 | 100 |  | 118.9628 | 100 |  | 1092.4522 | 100 | 1440 | 720 | 16672.9
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie
| (2) | Assenza Registrazioni I.D. | [7 empty] | Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
| (3) | Assenza Registrazioni Attributi | [7 empty] | Elaborazioni conformi Titolo III Bis, Parte IV, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (D.Lgs. 46/14)
| (4) | Media Non Valida | [7 empty] | Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.
| (5) | Valore superiore alla soglia
Report prodotto il 01/12/2017 01:17:29
Reports ver. 3.44.45 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

## Rifiuti
a2a Ambiente - Termovalorizzatore Silla2 Milano
Mese: Novembre 2017
Rifiuti termovalorizzati
RSU inc.
Giorno | t
01 | 1565.1
02 | 1394
03 | 1518
04 | 1580
05 | 1568.6
06 | 1595.5
07 | 1688.8
08 | 1664
09 | 1716.5
10 | 1650
11 | 1705.8
12 | 1518.1
13 | 1681.3
14 | 1688.6
15 | 1577.2
16 | 1738.4
17 | 1685.6
18 | 1569.7
19 | 1557.5
20 | 1655.2
21 | 1730.1
22 | 1714
23 | 1740
24 | 1663.6
25 | 1744.1
26 | 1725.4
27 | 1696.4
28 | 1501.3
29 | 1565.2
30 | 1587
Media Mese: | 1632.8333